SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robót budowlanych

(Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.)

## INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

## I DOPROWADZENIE CIEPŁA DO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH

### Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie

Instalacja centralnego ogrzewania

### 1. Część ogólna

### Nazwa zamówienia.

Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie. Instalacja centralnego ogrzewania. 62-500 Konin, ul. Przemysłowa 3d.

### Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Młodzieżowego Domu Kultury.

Zakres robót obejmuje:

- Roboty przygotowawcze:

    - Przygotowanie placu budowy

    - Demontaż  instalacji c.o. budynku

    - Demontaż węzła cieplnego

    - Pocięcie oraz wywóz złomu

- Roboty montażowe

    - Montaż instalacji centralnego ogrzewania,

    - Montaż grzejników z zaworami i podejściami,

    - Montaż rozdzielaczy,

    - Montaż pomp i sterowania obiegów grzewczych,

    - Podłączenie i montaż nagrzewnic Sali Koncertowej

    - Doprowadzenie ciepła do nagrzewnic central wentylacyjnych,

    - Regulacja nastaw grzejnikowych,

    - Montaż izolacji na rurociągach,

    - Płukanie instalacji,

    - Próby szczelności,

### Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- Przekucia,

- Odkucia,

- Wykonanie bruzd pod instalacje,

- Zamurowania,

- Obudowa płytami g-k pionów i poziomów instalacji,

- Układanie płytek ceramicznych,

- Roboty porządkowe,

- Malowanie rurociągów stalowych,

- Cięcie zdemontowanych elementów instalacji i przygotowanie ich do wywiezienia,

- Wywóz odpadów i zdemontowanych elementów starej instalacji,

- Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac,

### Informacja o terenie budowy.

Prace budowlane prowadzone będą w budynku Domu Kultury. Wykonawca powinien ustalić z dyrektorem miejsce magazynowania materiałów i sprzętu, oraz harmonogram prac umożliwiający prowadzenie prac budowlanych, bez zakłócania pracy ośrodka kultury.

### Nazwy i kody robót.

Hydraulika i roboty sanitarne kod 45 33 0000 – 9.

### Definicje pojęć i określenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym przyjęto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane określenia nazw  i pojęć używane w robotach związanych z budową instalacji c.o.

### 2. Wymagania dotyczące materiałów.

Głowice termostatyczne – instytucjonalne np. typu Danfoss.

Grzejniki – płytowe uniwersalne typu vk-uniwersalny np. typu Cosmo-nova

Zawory w podejściach do grzejników zespolone np. typu RLV- Danfoss

Rury do inst. c.o.- rury z miedzi łączone przez lutowanie

Nagrzewnice – nagrzewnica wodna AERMAX A30 firmy Sonniger

Pompy - pompy c.o. firmy Wilo

Sterowniki – programowalny sterownik temperatury PLC ELP 12R10-H

### 3. Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu.

#### Do wykonania robót objętych zakresem zadania niezbędne będą:

- Sprzęt do robót ogólnobudowlanych,

- Sprzęt spawalniczy,

- Sprzęt do montażu instalacji z rur miedzianych,

- Sprzęt do montażu instalacji z rur stalowych,

- Sprzęt do cięcia rur miedzianych i stalowych,

- Sprzęt do próby ciśnieniowej,

- Sprzęt niezbędny do wyniesienia węzła cieplnego,

- Sprzęt transportowy,

### 4. Wymagania dotyczące środków transportu.

#### Do wykonania robót objętych zakresem zadania niezbędne będą:

- samochód dostawczy.

### 5. Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót ### budowlanych.

### Roboty przygotowawcze.

Należy przygotować i zabezpieczyć teren budowy. Należy spuścić wodę z instalacji c.o. Przed przystąpieniem do wymiany instalacji należy oczyścić teren planowanych prac. Prowadzone prace nie powinny uniemożliwiać działania ośrodka kultury.

### Roboty montażowe.

Po osadzeniu uchwytów należy przystąpić do robót montażowych.

###### Montaż grzejników  zamontować na przygotowanych uchwytach zachowując określone w przepisach odległości.

Montaż instalacji c.o.– wykonać zgodnie z projektem po uprzednim wykonaniu przekuć i osadzeniu rur ochronnych w przejściach przez przegrody. Instalacje c.o. układać w bruzdach ściennych oraz na ścianie

Montaż zaworów grzejnikowych i podejściowych  wykonać tak by nie powodować naprężeń mechanicznych w instalacji.

Płukanie instalacji  wykonać przy nastawach wstępnych zaworów grzejnikowych ustawionych na maksymalne otwarcie „N” na podziałce zaworu.

Montaż nagrzewnic Sali Koncertowej – pod stropem zgodnie z projektem.

Montaż instalacji grzewczej do nagrzewnic – zgodnie z projektem. Podłączenia nagrzewnic dokonać po montażu central wentylacyjnych.

### 6. Kontrola, badania i odbiory robót.

Próby szczelności  Przebieg badania szczelności wodą zimną wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Wykonanie Instalacji Ogrzewczych:

- Do badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum   150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyższym.

- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie  przecieków wody lub roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego
wartość w najniższym punkcie instalacji.

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie
należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 WTWiOR.

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem  negatywnym.   W  protokóle  należy jednoznacznie  zidentyfikować  tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

### 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

W zakresie robót instalacyjnych nie definiuje się jednostki obmiarowej.

### 8. Odbiór robót budowlanych.

### 8.1. Odbiór częściowy.

#### Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania danego wyrobu do budowy instalacji danego typu.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną, oraz zgodności z innymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.

### 8.2. Odbiór techniczny końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania danego wyrobu do budowy instalacji,

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Protokół przeprowadzonego badania szczelności całej instalacji,

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,

### 9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Zgodnie z zawarta umową.

### 10. Dokumenty odniesienia.

# POLSKIE NORMY

PN-EN 215:2002	Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999	Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999	Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-2:1999/A1:2002   Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-3:2001	Grzejniki. Ocena zgodności

lutowania twardego

PN-EN ISO 6946:1999	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001	Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła

przez grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001	Właściwości cieplne budynków.  Współczynnik strat ciepła

przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-ISO 7-1:1995	Gwinty    rurowe    połączeń    ze    szczelnością    uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995	Gwinty  rurowe  połączeń  ze   szczelnością nie   uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001	Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-91/B-02413	Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999	Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji ogrzewań   wodnych   systemu   zamkniętego   z   naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415	Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   wodnych

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416	Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do

sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419	Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji ogrzewań   wodnych   i   wodnych   zamkniętych    systemów ciepłowniczych. Badania

PN-91/B-02420	Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994	Ogrzewnictwo.     Obliczanie    zapotrzebowania    na    ciepło

pomieszczeń o kubaturze do 600 nr

PN-C-04601:1985	Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości

wody    dla    kotłów    wodnych    i    zamkniętych    obiegów ciepłowniczych

PN-C-04607:1993	Woda   w   instalacjach   ogrzewania.   Wymagania   i   badania jakości wody

PN-H-74200:1998	Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219	Rury   stalowe  bez   szwu  walcowane   na   gorąco   ogólnego

zastosowania

PN-79/H-74244	Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-75/M-69014	Spawanie  hakowe  elektrodami  otulonymi   stali  węglowych

i niskostopowych

PN-88/M-69420	Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych

dla przesyłanych czynników

PN-70/N-01270.14	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

PN-EN 1057:1999  	Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-l:2002(U)   	Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U)  	Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U)  	Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3- Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U)  	Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U)  	Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5. Łączniki do rur miedzianych z krótkimi  końcówkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998  	Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN

PN-EN ISO 6708:1998  	Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru            nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995  	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995  	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-88/B-O1O58	Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-87/B-02151.01  	Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  Wymagania ogólne  i  środki  techniczne ochrony przed hałasem

PN-87/B-02151.02  	Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03  	Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność  akustyczna przegród  w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-71/H-04651	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności            korozyjnej środowisk

PN-H-74200:1998  	Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01  	Wytyczne znakowania rurociągów Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03  	Wytyczne znakowania rurociągów Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-70/N-01270.14  	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995		Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

prPN-EN 806-1 		Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych).

POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY

[I]     Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00

poz. 1157,      Nr 120/00     poz. 1268,     Nr 5/01      poz. 42,      Nr 100/01      poz.1085,

Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,

Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2]     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 sierpnia

1999r.  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków  mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] 	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] 	Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9. J 1.2003 r)

[9a] 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r)

[10] 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)